正升·自由康都商业部分消防火灾自动

报警主机系统改造项目

采

购

文

件

项目名称：正升·自由康都商业部分消防火灾自动报警主机系统改造

采购人：重庆正升置业有限公司

2025年 3 月  日

## 第一篇  基本篇

重庆正升置业有限公司对正升·自由康都商业部分消防火灾自动报警主机系统改造工程进行采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞标。

### 一、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正升·自由康都商业部分消防火灾自动报警主机系统改造 | 16 | 0.5 | 印章以供应商公章、法人章为准，其他“业务章”、“专用章”等不得作为供应商公章使用。 |

### 二、资金来源

自筹资金。

### 三、资格

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合本项目的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.具备向应急管理部备案成功的消防技术服务机构资质。

### 四、相关说明

（一）凡有意参加竞标的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在 https://www.cqph.com 网上下载本项目采购文件等开标前公布的所有项目资料，无论潜在供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）竞标当天现场递交响应文件。

（三）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时足额缴纳了保证金。

（四）开标（送达响应文件）地点：重庆南岸区南滨路162号重庆出版集团11层1109室，联系人：滕老师；电话：13648313350

（五）提交响应文件开始及截止时间：2025年03月20日09时30分—11时30分

### 五、保证金

（一）缴纳保证金方式

1.供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、采购内容），由供应商从其公司基本账户将保证金汇至以下指定账户，保证金的到账截止时间为2025年03月20日11时30分。

保证金账户

户  名：重庆正升置业有限公司

账  号：108800766035

开户行：中国银行重庆南岸南湖路支行

转账备注（简写）：报警主机改造保证金

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交的供应商的保证金，在成交通知书发放后五个工作日内退还供应商基本账户。

2.成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内直接退还供应商基本账户。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效竞标。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中， 同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞标，只能按照一家供应商计算。

（四）本项目在响应文件提交截止时间前发布的采购文件及补遗文件（如果有）一律在 https://www.cqph.com  网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目采购文件、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）竞标费用：无论竞标结果如何，供应商参与本项目竞标的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不组织统一踏勘现场，由供应商自行对项目现场进行踏勘。

（八）本项目不接受联合体形式，不接受分包、转包。

### 七、踏勘现场联系方式

采购人：重庆正升置业有限公司

联系人：熊老师  ；电 话：13637968101

第二篇  供应商须知

### 一、竞标费用

参与竞标的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞标结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、采购文件

1.采购人所作的一切有效的修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

2.采购文件的解释

供应商如对采购文件有疑问，必须以书面形式在竞标截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入竞标程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 三、竞标要求

1.响应文件

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2 联合体

本项目不接受联合体。

1.3.竞标有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为竞标开始时间起90天。

2.保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇的要求”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

3.报价要求

竞标报价包括完成原消防报警主机的联网调试成功、商业部分报警线路的排查、本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、仓储费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4.修正错误

若供应商所递交的响应文件报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评标小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5.提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，采购文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6.响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达开标地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

6.2响应文件投递开始及截止时间：2025年03月20日09时30分—11时30分。

7.响应文件语言：简体中文。

8.无效竞标

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效竞标，其响应文件将被拒绝：

8.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

8.2供应商未按照采购文件的要求缴纳保证金；

8.3响应文件不按规定签字、盖章；

8.4报价超过采购预算；

8.5 供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、评定

1.采购人于2025年3月21日，在重庆南岸区南滨路162号11层1109室组织评标。

2.在正式竞标前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查（采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与采购活动。），审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合竞标要求的前提下，才能参与正式竞标。

3.评标小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，评标小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.评标小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.供应商确定后，采购人不对任何供应商就评定过程以及未能中标原因作出任何解释。任何供应商不得向评定组成人员或其他有关人员索问评定过程的情况和材料。

### 五、成交原则

1.评审办法

1.1评标小组将依照本采购文件相关规定对质量和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。若出现两家或两家以上的供应商的报价相同的，由采购人现场依据供应商服务方案等择优决定。

1.2成交价格=成交供应商的报价

2.评审细则：

2.1 资格符合性审查

依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞标资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据采购文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应采购文件的要求。

2.3成交供应商的确定：

2.3.1“第三篇 竞标项目技术需求”有一条及以上不能满足采购文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.3.2“第四篇 竞标项目服务需求”有一条及以上不能满足采购文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.3.3评标小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.3.4评标小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4出现下列情形之一的，采购人应当终止竞标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.4.1因情况变化，不再符合规定的竞标采购方式适用情形的；

2.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非采购采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 六、成交通知

1.确定中标人后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2.《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 七、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和服务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人应当在收到供应商书面质疑后三个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

（三）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向重庆正升置业有限公司投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，重庆正升置业有限公司自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的采购相关当事人。

### 八、签订合同

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起10日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

2.采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3.如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4.采购人不得向成交供应商提出超出竞标以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞标确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5.除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  竞标项目技术需求

### 一、项目概况

正升·自由康都项目于 2005 年投入使用，目前消防火灾自动报警系统包括商业、住宅及车库，由一台消防火灾自动报警控制器进行控制，为满足商业部分的消防需求，将负2层至7层商业部分的消防火灾自动报警系统与原系统进行分离，为此，根据现目前消防火灾自动报警系统运行情况，拟对商业部分主机系统进行改造。

### 二、执行标准和技术规范

本次采购内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范：

《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013

《火灾报警控制器》GB 4717-2005

《消防联动控制系统》GB 16806-2006

《火灾自动报警系统施工及验收标准》

注：以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

### 三、采购设备要求

1.火灾自动报警控制器

数量：1台

参数要求：立柜式，TFT彩色LCD 液晶屏汉字显示，液晶规格：≥800×480点阵,含打印机，工作电压：DC(15V～28V)，工作环境温度：0℃～+40℃，相对湿度：≤95%RH，不凝露；交流输入电压：220V±10% , 50Hz±1%；交流输入功率：≤300W；直流备电：DC24V/24Ah 全密封免维护蓄电池；回路容量：≥242个编址点；总容量：≥4840个编址点（20个回路）；多线联动控制盘数量：≤24个（每个联动盘具有8个多线联动按键）；总线操作控制盘数量：≤12个（每个操作盘128个按键）；DC24V电源输出电流：≤6A；回路线制：两总线制；总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm2）；执行标准：GB 16806-2006《消防联动控制系统》，GB 4717-2005《火灾报警控制器》。

安装调试要求：对商业部分火灾自动报警系统设备进行联动调试；执行标准：GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》。

- 2.火灾报警控制系统软件

- 数量：1套

参数要求：必须与不低于4840个报警联动点数的控制器配套使用。

安装调试要求：对所有火灾自动报警系统外部设备进行设备定义设置、联动程序编写；执行标准：GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》。

- 3.报警双回路板

- 数量：10块

参数要求：可接2个回路，不低于484个报警联动点，与火灾自动报警控制器配套。

安装调试要求：检查维修商业部分现有信号线路，满足要求，校接线；执行标准：GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》。

- 4.联网卡

- 数量：1块

参数要求：可与原消防报警控制器进行联网。

- 5.接口卡

- 数量：1块

参数要求：可与CRT图形显示系统进行联网。

- 6.多线联动盘

- 数量：7块

参数要求：与控制器连接，工作电压:24V±20%, 功耗＜10W ,直控点数≥8个直接联动点，脉冲输出模式，工作环境温度：0℃～+40℃，相对湿度：≤95%RH，不凝露。

安装调试要求：检查维修商业部分现有多线联动控制线路，满足要求，校接线；执行标准：GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》。

- 7.总线操作盘

- 数量：1块

参数要求：与控制器连接，工作电压:5V±10%,功耗＜2W ,容量≥128个手控联动点，工作环境温度：0℃～+40℃，相对湿度：≤95%RH，不凝露。

- 8.消防广播主机

- 数量：1套

参数要求：具备 SD 卡或UBS接口，可播放 MP3 格式音频进行正常广播，工作电压:AC220V±10%，功率放大器输出功率：500W，信号输出：120V交流输出，最多可联接15台功率放大器，工作环境温度：0℃～+40℃，相对湿度：≤95%RH，不凝露，执行标准：GB 16806-2006《消防联动控制系统》。

安装调试要求：检查维修商业部分现有消防广播线路，满足要求，对原主机控制柜商业部分消防广播线路进行拆除、对该线路进行标识；安装新的消防广播主机，校接线；执行标准： GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》。

- 9.外控电源

- 数量：2台

参数要求：输入电压：AC220V±10% ，输出电压：24V，输出电流：10A，防护等级：IP30，工作环境温度：0℃～+42℃，相对湿度：≤95%RH，不凝露，执行标准：GB 16806-2006《消防联动控制系统》。

- 10.备用电源

- 数量：4台

参数要求：具有主备电无隙切换供电和备电充电功能，DC12V/24Ah 密封铅酸蓄电池，防护等级：IP30，工作环境温度：0℃～+42℃，相对湿度：≤95%RH，不凝露。

安装调试要求：蓄电池安装，执行标准：GB 16806-2006《消防联动控制系统》、GB 4717-2005《火灾报警控制器》。

- 11.报警主机立柜

- 数量：2台

参数要求：外壳防护等级：IP30。

安装调试要求：检查维修商业部分现有消防报警线路，满足要求，对原主机控制柜商业部分报警线路进行拆除、对该线路进行标识；安装新主机控制柜，安装方式：立柜式，校接线，执行标准： GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》。

- 12.CRT图形显示装置（壁挂式）

- 数量：1台

参数要求：≥17寸液晶显示器、CPU2.4G、Ubuntu Linux操作系统，配接 RS232 接口或RS485 接口，工作环境温度：0℃～+40℃，相对湿度：≤95%RH，不凝露，执行标准：GB 16806-2006《消防联动控制系统》。

- 13.CRT软件

- 数量：1套

参数要求：火灾自动报警及消防联动控制设备的图形化管理与监控，时间特性：通讯超时时间不大于 10 秒，超时重发，最多不大于 3 次，负载能力：监控服务器能够同时处理多个监控客户端的请求，统有较强的容错能力，发生异常时不会使系统崩溃，能够提示用户做出正确处理。CRT系统图形制作，按商业部分现有报警系统外部设备点位为准进行核对，绘制火灾自动报警系统CAD图；执行标准 GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》。

- 14.CRT系统配件

- 数量：1套

参数要求：标配，鼠标、键盘等。

### 四、其他要求

1.为确保新旧设备必须兼容匹配，供应商须保证改造完成后原项目的火灾报警系统所有的末端感应设备、程序重新编写完整必须匹配新主机使用，保证商业部分原系统外部线路完好、电气性能指标满足要求，火灾报警系统安装调试完成且经采购人验收合格后，供应商必须向采购人完整提供所有电脑版图纸、纸质版图纸及主机出厂原始密码。

2.为保障本项目产品的后期系统调试及维护，供应商在投标时须提供拟投消防火灾自动报警主机的生产厂家针对本项目的授权书原件。

3.提供本项目所更换设备彩页说明书且必须加盖生产厂家鲜章（中标后须提供）。

## 第四篇  竞标项目服务需求

### 一、交货时间、交货地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后40个日历天内交货并完成安装、改造及调试。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到竞标规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7.按现行国家标准GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》的规定要求对火灾自动报警系统进行检验。

8.产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收之日起，提供壹年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在12小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，12小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

### 三、付款方式

1.付款方式：转账支付。

2.支付方式：①无预付款 ②安装、改造及调试完成，验收合格后支付合同价款的97%，留3%作为质保金 ③质保期届满后无息退还3%质保金。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 五、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 六、附件、图纸及包装要求

以实际为准。

### 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  响应文件格式要求

封面格式：

（正本或副本)

响应文件

项目名称：

采 购 人：

供应商名称：                         （供应商公章）

日  期:    年  月  日

### 目  录

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证复印件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2024年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明（格式）

（七）社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

五、其他

### 一、经济部分

（一）报价函

报价函

重庆正升置业有限公司：

我方收到正升·自由康都商业部分消防火灾自动报警主机系统改造项目的采购文件，经详细研究，决定参加该竞标项目的竞争竞标。

1.我司承诺提交的所有报价文件、资料都是准确和真实的，不存在弄虚作假情形，如有虚假或隐瞒，我司愿意承担一切法律责任。

2.我司承诺质量、材料按照响应文件要求实施并符合国家规范和行业标准。

愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：            元整；人民币小写：         元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次竞标的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及竞标评审办法。

5.在整个竞标过程中，我方若有违规行为，接受按照相关规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我司理解贵司不一定接受我司合理的报价或其它任何你们可能收到的报价，同时也理解贵司不负担我司的任何报价费用。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  竞标项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞标要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于采购文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 竞标项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 竞标项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞标要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）2024年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（新成立公司不足一个月的除外）

（六）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明：我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。我公司符合本项目规定的供应商资格条件，我公司对所投本采购项目的所有响应文件的真实性和合法性以及完整性负责。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）社会保险缴纳证明材料

缴纳社会保障金的证明材料指：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）